配电箱系统图学习

简介

什么是配电箱？ 所有用户用电的总的一个电路分配箱.

工作原理

配电箱是按电气接线要求将开关设备、测量仪表、保护电器和辅助设备组装在封闭或半封闭金属柜中或屏幅上，构成低压配电装置。正常运行时可借助手动或自动开关接通或分断电路。故障或不正常运行时借助保护电器切断电路或报警。借测量仪表可显示运行中的各种参数，还可对某些电气参数进行调整，对偏离正常工作状态进行提示或发出信号。常用于各发、配、变电所中。

用途

便于管理，当发生电路故障时有利于检修。 配电箱和配电柜配电盘配电凭等，是集中安装开关、仪表等设备的成套装置。

常用的配电箱有木制和铁板制两种，现在哪儿的用电量都挺大的，所以还是铁的用的比较多。

配电箱的用途：当然是方便停、送电，起到计量和判断停、送电的作用。

分类

按结构特征和用途分类：

（1）固定面板式开关柜，常称开关板或配电屏。它是一种有面板遮拦的开启式开关柜，正面有防护作用，背面和侧面仍能触及带电部分，防护等级低，只能用于对供电连续性和可靠性要求较低的工矿企业，作变电室集中供电用。

（2）防护式（即封闭式）开关柜，指除安装面外，其它所有侧面都被封闭起来的一种低压开关柜。这种柜子的开关、保护和监测控制等电气元件，均安装在一个用钢或绝缘材料制成的封闭外壳内，可靠墙或离墙安装。柜内每条回路之间可以不加隔离措施，也可以采

用接地的金属板或绝缘板进行隔离。通常门与主开关操作有机械联锁。另外还有防护式台型开关柜（即控制台），面板上装有控制、测量、信号等电器。防护式开关柜主要用作工艺现场的配电装置。

（3）抽屉式开关柜。这类开关柜采用钢板制成封闭外壳，进出线回路的电器元件都安装在可抽出的抽屉中，构成能完成某一类供电任务的功能单元。功能单元与母线或电缆之间，用接地的金属板或塑料制成的功能板隔开，形成母线、功能单元和电缆三个区域。

每个功能单元之间也有隔离措施。抽屉式开关柜有较高的可靠性、安全性和互换性，是比较先进的开关柜，目前生产的开关柜，多数是抽屉式开关柜。它们适用于要求供电可靠性较高的工矿企业、高层建筑，作为集中控制的配电中心。

（4）动力、照明配电控制箱。多为封闭式垂直安装。因使用场合不同，外壳防护等级也不同。它们主要作为工矿企业生产现场的配电装置。

各类符号标注

根据图纸《配电箱系统图》中标注

NPX630/3P 400A中:NPX630是断电器的型号，3P是三极，400A指最大断路电流为400A。

NPX160/3P 160A WL1 YJV-4*70+1*35-SC80 FC 58.8W AP3配电箱：

NPX160是断电器的型号

3P指三极，额定频率为50Hz,额定绝缘电压为690V，脱扣器电流40-160A。

WL1：指回路1。后面还有回路2等。

YJV:铜芯交联聚乙烯电缆。

NHYJV:耐火铜芯交联聚乙烯电缆

4*70+1*35：指4根线芯截面70mm2加一根线芯截面35的中性线芯。

SC80:指穿直径为80的焊接钢管（俗称黑铁管）。

FC:指暗敷在地面内。

C65N-C10/1P WL1 BV-3*2.5-SC15 CC   0.78KW 照明：

C65N为断电器型号

C10/1P：断电器最大断路电流为10A，极数为一极。

BV:铜芯聚氯乙烯绝缘电缆

3*2.5：3根线芯截面面积4mm2的

SC15:穿直径15mm的钢管

CC:暗敷设在屋面或顶板内。

C65N-C16/3P WL5 BV-4*4-SC20 FC WC   3.7KW 380V空调插座：

回路5中，断电器型号为C65N，最大断路电流为16A，采用4根线芯截面4mm2的铜芯聚氯乙烯绝缘电缆，穿直接20mm的钢管，暗敷设在地面内、墙内。

另：

各种敷设方式：

AB-沿或跨梁（屋架）敷设

BC-暗敷设在梁内

AC-沿或跨柱敷设

CLC-暗敷设在柱内

WS-沿墙面敷设

WC-暗敷设在墙内

CE-沿天棚或顶板面敷设

CC-暗敷设在屋面或顶板内

SCE-吊顶内敷设

FC-地板或地面下敷设

SC-穿焊接钢管敷设

MT-穿电线管敷设

PC-穿硬塑料管敷设

FPC-穿阻燃半硬聚氯乙烯管敷设

CT-电缆桥架敷设

MR-金属线槽敷设

M-用钢索敷设

KPC-穿聚氯乙烯塑料波纹电线管敷设

CP-穿金属软管敷设

DB-直接埋设

TC-电缆沟敷设

CE-混凝土排管敷设。

脱扣方式：

MA-磁脱扣

TM-热磁脱扣

MIC-电子脱扣

分断能力：

分断能力分5个等级：

F:36KA

N:50KA

H:70KA

S:100KA

L:150KA